Научно-техническая фирма

# «ЭНЕРГОМАШ-инжиниринг»

347927, Ростовская обл., г. Таганрог, Поляковское шоссе, 20/4.
e-mail: energomash@pbox.ttn.ru
Тел.: (8634) 38-80-81, (8634) 38-94-64, (8634) 64-54-21

# Краткий каталог продукции

# Содержание

# Горелки от 7 до 60 МВт…………………………………………..3

  - 1.1 Горелки газомазутные типа  ГМВИ (I)-10…………………….3

  - 1.2 Горелки газомазутные типа ГМВИ (III)-10……………………4

  - 1.3 Горелки газомазутные типа ГМВИг (III)-25…………………..5

  - 1.4 Общее описание пылегазовых горелок………………………6

# Топливная арматура………………………………………………7

## 2.1 Предохранительно-запорный клапан (ПЗК) газовый…….…7

## 2.2 Предохранительно-запорный клапан (ПЗК) мазутный……..8

## 2.3 Запорно-регулирующий клапан (ЗРК)…………………………9

## 2.4 Регулирующий клапан (РК) газовый………………………….10

## 2.5 Регулирующий клапан (РК) мазутный………………………..11

# Блоки газооборудования унифицированные………………...12

## 3.1 Блоки БГУ-10/200-150, БГУ-10/200-100 БГУ-10/200-150,

## БГУ-10/200-100………………………………………………………..12

# Пароводяная арматура…………………………………………..17

## 4.1 Плунжерные регулирующие клапаны…………………………17

## 4.2 Клапан предохранительный пружинный с демпфером……17

## 4.3 Клапан регулирующий…………………………………………..19

## 4.4 Клапан впускной…………………………………………………..20

## 4.5 Клапан обратный………………………………………………….22

## 4.6 Указатели уровня прямого действия…………………………..23

  - 4.7 Указатель уровня сниженный…………………………………..24

  - 4.8 Затворы поворотные дисковые………………………………  25

# Комплектующие и запчасти котельных агрегатов и теплообменного оборудования………………………………..… 31

# Горелки от 7 до 60 МВт

ООО НТФ "ЭНЕРГОМАШ-инжиниринг" разрабатывает и изготавливает горелки для сжигания твёрдого, жидкого и газообразного топлива.

Для сжигания твёрдого топлива разрабатываются горелки единичной мощности 15 МВт и выше, для сжигания жидкого и газообразного топлива -7,5 МВт и выше. В перспективе фирма планирует проектирование горелок единичной мощности менее 7,5 МВт для сжигания жидкого и газообразного топлива.

Конструкции разрабатываемых горелок, размещение и компоновка их в топках котлов выбираются из условий оптимальной схемы сжигания, особенностей применяемых топлив, обеспечения требуемых режимов работы котла и выполнения дополнительных требований Заказчика.

ООО НТФ "ЭНЕРГОМАШ-инжиниринг" совместно с проектными, проектно-конструкторскими и научно-исследовательскими институтами могут предложить Заказчику поставку горелок, оснащённых форсунками, запальными устройствами, датчиками контроля основного пламени горелки, топливной арматурой и автоматикой, обеспечивающих работу горелки от растопки до набора полной мощности в автоматическом режиме.

- Горелки газомазутные типа  ГМВИ (I)-10

Газомазутная горелка предназначена для установки на энергетических и водогрейных котлах, работающих на природном газе и мазуте.

Горелка выполнена с индивидуальным подводом воздуха. В воздушном

канале устанавливается аксиальный закручивающий аппарат с профилированными лопатками.

Горелка выполнена с центральной подачей природного газа. Природный газ подается в центральный газовый коллектор и через отверстия

в конусном насадке выходит в зону смешения с воздухом.

Визирная труба для датчика контроля факела расположена сбоку

горелки. Труба установки форсунки располагается по оси горелки.

- Горелки газомазутные типа ГМВИ (III)-10

Газомазутная горелка предназначена для установки на энергетических котлах, работающих на природном газе и мазуте. 
         Горелка двухпоточная, выполнена с индивидуальным подводом горячего воздуха. Воздушный короб разделен на два канала — внутренний и перифирийный.
         В центральном воздушном канале горелки установлена труба для мазутной форсунки. Во внутреннем канале установлена гляделка визуального наблюдения.
         Горелка выполнена с комбинированной подачей природного газа. Часть газа подается в центральную часть горелки и далее через конусный насадок с отверстиями. Оставшаяся часть газа подается из кольцевого газового коллектора в рассечку между внутренним и перифирийным воздушным каналами горелки по трубам с выходными наконечниками.
         Труба для установки запальника и визирная труба датчика селективного контроля факела горелки устанавливаются в районе амбразуры горелки.

# Изготовление газовой горелки для

# Южно-Сахалинской ТЭЦ

- Горелки газомазутные типа ГМВИг (III)-25

Газомазутная горелка предназначена для установки на энергетических котлах, работающих на природном газе и мазуте.
       Горелка выполнена с индивидуальными подводами горячего воздуха и газов рециркуляции. Канал газов рециркуляции расположен между каналом газораздающих трубок и перифирийным воздушным каналом.
       Трубы для установки мазутной форсунки, запальника и гляделка визуального наблюдения размещены в центральном воздушном канале горелки. 
      Горелка выполнена с комбинированной подачей природного газа. Часть газа подается в центральную часть горелки и далее через конусный насадок с отверстиями. Оставшаяся часть газа подается из кольцевого газового коллектора в рассечку между внутренним и перифирийным воздушным каналами горелки по трубам с выходными наконечниками. Визирная труба датчика селективного контроля факела горелки установлена в перифирийном канале.

Отгрузка газомазутных горелок типа ГМВИг (III)-25 для Владивостокской ТЭЦ.

- Общее описание пылегазовых горелок

Пылегазовая горелка предназначена для установки на энергетических котлах, работающих на природном газе и мазуте.
       Горелка трехпоточная, выполнена с индивидуальным подводом горячего воздуха. Воздушный короб разделен на два канала — внутренний и периферийный.
       Трубы для установки мазутной форсунки, запальника и гляделка визуального наблюдения размещены в центральном воздушном канале горелки. Подвод воздуха в центральный канал осуществлён из внутреннего канала короба.
       Горелка выполнена с комбинированной подачей природного газа. Часть газа подается в центральную часть горелки и далее через конусный насадок с отверстиями. Оставшаяся часть газа подается из кольцевого газового коллектора в рассечку между внутренним и периферийным воздушным каналами горелки по трубам с выходными наконечниками.

Отгрузка пылегазовых горелок для Магнитогорского мет.комбината (ММК).

# Топливная арматура

## Предохранительно-запорный клапан (ПЗК) газовый

Предохранительно-запорный клапан (ПЗК) со встроенным электромеханизмом изготовлен в соответствии с ТУ 3742-001-27201850-95 и служит для автоматического прекращения подачи газового топлива в топку котла с камерным сжиганием при аварийных ситуациях или останове.

Клапан устанавливается в любом пространственном положении перед горелкой и может управляться как автоматически и дистанционно - с пульта управления, для осуществления открытия (взвода) и закрытия (сброса) при помощи блока управления и защиты (БУП У) электромеханизма (МБОВ), так и вручную - непосредственно с площадки.

# Таблица - Технические  данные газовых ПЗК

| Шифр изделия | DN, мм | РN, MПа (кгс/см2) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭК-111М-01.2 | 80 | 1,6(16) | 46 |
| ЭК-111М-01 | 100 |  | 47 |
| ЭК-111М | 150 |  | 42 |
| ЭК-112М | 200 |  | 57 |
| ЭК-113М-01 | 250 |  | 123 |
| ЭК-113М | 300 |  | 95 |
| ЭК-114М | 400 |  | 176 |
| ЭК-115М | 500 |  | 243 |

Таблица  - Габаритные и присоединительные размеры газовых ПЗК

| Шифр изделия | DN, мм | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | H | h | L | L1 |
| ЭК-111М-02 | 80 | 670 | 202 | 175 | 445 |
| ЭК-111М-01 | 100 | 670 | 202 | 175 | 450 |
| ЭК-111М | 150 | 670 | 202 | 175 | 221 |
| ЭК-112М | 200 | 810 | 228 | 175 | 231 |
| ЭК-113М-01 | 250 | 810 | 228 | 200 | 580 |
| ЭК-113М | 300 | 920 | 281 | 200 | 254 |
| ЭК-114М | 400 | 1015 | 331 | 224 | 288 |
| ЭК-115М | 500 | 1120 | 383 | 260 | 332 |

## Предохранительно-запорный клапан (ПЗК) мазутный

Отсекающий предохранительно-запорный паромазутный клапан со встроенным электромеханизмом изготовлен в соответствии с ТУ 3742-001-27201850-95 и служит для автоматического прекращения подачи жидкого топлива(мазута) в топку котла. Клапан предпочтительно устанавливается на горизонтальном трубопроводе, однако, допускается вертикальная компоновка. ПЗК может управляться как автоматически и дистанционно с пульта управления для осуществления открытия (взвода) и закрытия (сброса) при помощи блока управления и защиты (БУП У) электромеханизма (МБОВ), так и вручную - непосредственно с исполнительного механизма.

# Таблица -  Технические  данные мазутных ПЗК

| Шифр изделия | DN, мм | РN, MПа (кгс/см2) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭК-301М | 50 |  | 43,5 |
| ЭК-302М | 32 | 6,3 (63) | 39,1 |
| ЭК-303М | 25 |  | 32,9 |
| ЭК-304М | 20 |  | 32,7 |

Таблица  - Габаритные и присоединительные размеры мазутных ПЗК

| Шифр изделия | DN, мм | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | H | H1 | D | D1 | L | L1 |
| ЭК-304М | 20 | 410 | 132 | 22 | 28 | 467 | 118 |
| ЭК-303М | 25 |  |  | 26 | 32 |  |  |
| ЭК-302М | 32 |  |  | 32 | 38 |  |  |
| ЭК-301М | 50 | 456 | 164 | 50 | 57 | 461 | 150 |

## Запорно-регулирующий клапан (ЗРК)

Запорно-регулирующий клапан (ЗРК) со встроенным электромеханизмом изготовлен в соответствии с ТУ 3742-001-27201850-95 и служит, для автоматического прекращения подачи газового топлива, а также для регулирования расхода газа при подаче к горелкам. Клапан может устанавливаться в любом геометрическом положении обвязок газопроводов.

Управление происходит автоматически и дистанционно, в соответствии с командными сигналами управляющего устройства. При неисправности электронной части управления на исполнительном механизме имеется ручное управление.

# Таблица - Технические  данные газовых ЗРК

| Шифр изделия | DN, мм | РN, MПа (кгс/см2) | Максимальная пропускная способность Q, м3/час | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭК-111М-01.2Р | 80 | 1,6(16) | 5000 | 46 |
| ЭК-111М-01Р | 100 |  | 5000 | 47 |
| ЭК-111М-Р | 150 |  | 5000 | 42 |
| ЭК-112М-Р | 200 |  | 10600 | 57 |
| ЭК-113М-01Р | 250 |  | 26000 | 123 |
| ЭК-113М-Р | 300 |  | 26000 | 95 |
| ЭК-114М-Р | 400 |  | 50000 | 176 |
| ЭК-115М-Р | 500 |  | 84000 | 243 |

Таблица  - Габаритные и присоединительные размеры газовых ЗРК

| Шифр изделия | DN, мм | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | H | h | L | L1 |
| ЭК-111М-02 | 80 | 670 | 202 | 175 | 445 |
| ЭК-111М-01 | 100 | 670 | 202 | 175 | 450 |
| ЭК-111М | 150 | 670 | 202 | 175 | 221 |
| ЭК-112М | 200 | 810 | 228 | 175 | 231 |
| ЭК-113М-01 | 250 | 810 | 228 | 200 | 580 |
| ЭК-113М | 300 | 920 | 281 | 200 | 254 |
| ЭК-114М | 400 | 1015 | 331 | 224 | 288 |
| ЭК-115М | 500 | 1120 | 383 | 260 | 332 |

## Регулирующий клапан (РК) газовый

Клапан регулирующий газовый со встроенным приводом изготовлен в соответствии с ТУ 3742-001-27201850-95 и предназначен для регулирования расхода газообразного топлива при подаче последнего в топку котла с камерным сжиганием.

Клапан устанавливается в горизонтальном положении и может управляться как автоматически и дистанционно в соответствии с командными сигналами управляющих устройств, регулирующих расход газообразного топлива, так и вручную - непосредственно с исполнительного механизма.

Таблица – Технические данные газовых РК

| Шифр изделия | DN, мм | РN, MПа (кгс/см2) | Рр, (кгс/см2) | ( | F, см2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭК-205 | 80 |  | менее 6 | 0,8 | 47,8 | 71,5 |
| ЭК-206 | 100 |  |  |  | 64 | 100 |
| ЭК-207 | 150 |  |  |  | 163 | 130 |
| ЭК-201 | 200 | 1,6(16) |  |  | 323 | 245 |
| ЭК-202 | 300 |  |  |  | 721 | 454,5 |
| ЭК-202-01 | 250 |  |  |  | 499 | 417 |
| ЭК-202-02 | 250 |  | менее 4 |  | 499 | 307 |
| ЭК-203 | 400 |  |  |  | 1256 | 732 |
| ЭК-204 | 500 |  |  |  | 1963 | 1484,6 |

Таблица  - Габаритные и присоединительные размеры газовых РК

| Шифр изделия | DN, мм | H, мм | h, мм | L, мм | L1, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭК-205 | 80 | 675 | 94 | 399 | 331 |
| ЭК-206 | 100 | 690 | 108 | 486 | 410 |
| ЭК-207 | 150 | 744 | 130 | 516 | 440 |
| ЭК-201 | 200 | 860 | 207 | 608 | 520 |
| ЭК-202 | 300 | 1000 | 260 | 832 | 730 |
| ЭК-202-01 | 250 | 1000 | 260 | 1003 | 730 |
| ЭК-202-02 | 250 | 889 | 227 | 778 | 686 |
| ЭК-203 | 400 | 1114 | 308 | 1006 | 900 |
| ЭК-204 | 500 | 1316 | 400 | 1222 | 1120 |

## Регулирующий клапан (РК) мазутный

Клапан регулирующий мазутный со встроенным приводом изготовлен в соответствии с ТУ 3742-001-27201850-95 и предназначен для регулирования расхода жидкого топлива при подаче последнего в топку котла с камерным сжиганием.

Клапан устанавливается как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Применение клапана в схеме паромазутопровода с Рp более 4,0 МПа и полным перепадом давлений Рр более 3,5 МПа не допускается.

Управление клапаном: автоматическое регулирование расхода жидкого топлива при срабатывании датчиков систем контроля над процессом горения в топке котла.

Таблица – Технические данные мазутных РК

| Шифр изделия | DN, мм | РN, MПа (кгс/см2) | Рр, MПа (кгс/см2) | Kv, т/ч | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭК-221 | 50 |  |  | 18 | 72 |
| ЭК-222 | 80 | 6,3 (63) | 3,5 (35) | 22 | 74 |
| ЭК-223 | 100 |  |  | 23 | 97,5 |

Таблица  – Габаритные и присоединительные размеры мазутных РК

| Шифр изделия | DN, мм | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | D | H | L | d |
| ЭК-221 | 50 | 68 | 665 | 342 | 50 |
| ЭК-222 | 80 | 89 | 690 | 370 | 81 |
| ЭК-223 | 100 | 108 | 690 | 430 | 97 |

# Блоки газооборудования унифицированные

# Блоки БГУ-10/200-150, БГУ-10/200-100 БГУ-10/200-150, БГУ-10/200-100

Блок газооборудования – это комплексная система со встроенными предохранительно-запорными и регулирующими клапанами для автоматического пуска, регулирования и аварийного прекращения подачи топливного газа к горелочным устройствам котла.

Блоки газооборудования применяются для работы горелок многогорелочных котлов типа ПТВМ-100, ПТВМ-120 и аналогичных, оборудованных группой из 3-х (для блока БГ-15) или 4-х  горелок (для блока БГ-10).

В сочетании с системой управления позволяет реализовать следующие функции:

- обеспечение безопасного розжига с автоматической опрессовкой своих запорных устройств, при котором исключается вероятность загазованности в топке котла и «хлопка» при розжиге;

- регулирование расхода газа;

- отсечка подачи газа без подвода электропитания от внешнего источника при нарушении технологических параметров работы котла, недопустимом отклонении давления газа или воздуха перед горелочным устройством, при погасании факела и др.;

- погорелочное управление котлом.

Технические характеристики:

Основная рабочая среда                                            природный газ

Максимальная температура рабочей среды                     100 С (373К)

Давление номинальное РN, МПа (кгс/см )                        1,6 (16)

Время закрытия предохранительного  клапана              не более 1 сек.

Герметичность затвора запорных

устройств                                                           Класс "А" ГОСТ Р 54808-2011

Присоединение к трубопроводу

- на входе                                                                  под приварку

- на выходе                                                               ответные фланцы

Степень защиты по ГОСТ 14254-80                                 IP65

БГУ-10/200-150, БГУ-10/200-100

(для 4-х горелок)

Схема газовая принципиальная

У32...У34    Кран шаровой

У37         Клапан для манометра КМ1.00

К1...К5      Клапан предохранительный ПЗК

К6, К7     Клапан электромагнитный типа "Н З"

К11         Клапан электромагнитный типа "Н О"

РД         Клапан регулирующий

Д1         Дроссель

___________   Газопроводы и оборудование, входящие в состав блока

_  _  _  _  _       Газопроводы и оборудование, учитываемые при проектировании

Общий вид блока БГУ-10/200-150, БГУ-10/200-100

1 – Клапан регулирующий   (ЭК206, ЭК207)

2 – Клапан предохранительно-запорный (ЭК112М)

3 – Клапан предохранительно-запорный (ЭК111М, ЭК111М-01)

4 – Клапан электромагнитного типа «НЗ» (КЭГ-15)

5 – Клапан электромагнитного типа «НО» (КЭГ-20)

6 – Кран шаровой (КШ.П.015.016-00)

7 – Корпус

8 – Кран для манометра КМ1.00

| Обозначение блока | Обозначение чертежа | Подача газа | DN1, мм | DN2, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БГУ-10/200-150 | ЭМИ.621139.003 | справа | 200 | 150 | 550 | 1200 | 300 | 425 |
|  | -01 | слева |  |  |  |  |  |  |
| БГУ-10/200-150 | ЭМИ.621139.004 | справа | 200 | 100 |  |  |  | 400 |
|  | -01 | слева |  |  |  |  |  |  |

Таблица – габаритные размеры блоков газооборудования                                 9 – Опора

БГУ-15/200-150, БГУ-15/150-100

(для 3-х горелок)

Схема газовая принципиальная

У32...У34    Кран шаровой

У37         Клапан для манометра КМ1.00

К1...К4      Клапан предохранительный ПЗК

К6, К7     Клапан электромагнитный типа "Н З"

К11         Клапан электромагнитный типа "Н О"

РД         Клапан регулирующий

Д1         Дроссель

___________   Газопроводы и оборудование, входящие в состав блока

_  _  _  _  _       Газопроводы и оборудование, учитываемые при проектировании

Общий вид блока БГУ-15/200-150, БГУ-15/150-100

1 – Клапан регулирующий   (ЭК206, ЭК207)

2 – Клапан предохранительно-запорный (ЭК112М, ЭК111М)

3 – Клапан предохранительно-запорный (ЭК111М, ЭК111М-01)

4 – Клапан электромагнитного типа «НЗ» (КЭГ-15)

5 – Клапан электромагнитного типа «НО» (КЭГ-20)

6 – Кран шаровой (КШ.П.015.016-00)

7 – Корпус

8 – Кран для манометра КМ1.00

9 – Опора

| Обозначение блока | Обозначение чертежа | Подача газа | DN1, мм | DN2, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БГУ-15/200-150 | ЭМИ.621139.005 | справа | 200 | 150 | 550 | 600 | 300 | 370 |
|  | -01 | слева |  |  |  |  |  |  |
| БГУ-15/150-100 | ЭМИ.621139.006 | справа | 150 | 100 |  |  |  | 325 |
|  | -01 | слева |  |  |  |  |  |  |

Таблица – габаритные размеры блоков газооборудования

9

# Пароводяная арматура

# Плунжерные регулирующие клапаны

Плунжерные регулирующие клапана для газа, мазута, пара, воды и других жидких и газообразных сред.
Прямоточные, разгруженные, плунжерного типа общепромышленного и взрывозащищенного исполнений, обеспечивают при изготовлении задаваемую при заказе расходную характеристику(линейную, равнопроцентную).

Номинальный диаметр  Ду 80-600.
Кv-до 3600 м3/ч.
PN -1.0-160,0 кгс/см.

# Клапан предохранительный пружинный с демпфером

Клапаны предохранительные пружинные изготавливается в соответствии с ТУ 3742-004-27201850-2014 и презназначены для автоматического выпуска избытка среды в атмосферу при повышении заданного давления.

- Клапан устанавливается в вертикальном положении.

- Среда – пар.

- Способ управления – ручное.

- Присоединительные концы – фланцевое соединение по ГОСТ 12815.

Таблица – Технические данные клапанов предохранительных

| Шифр изделия | Входной фланец | Выходной фланец | Среда | Предельные параметры | Давление начала подрыва МПа (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр прохода DN, мм | Давление РN, МПа (кгс/см2) | Диаметр прохода DN, мм | Давление РN, МПа (кгс/см2) |  | Давление рабочее Рр, МПа (кгс/см2) | Наиболь-шая темпера-тура среды, ºС |  |
| ТЭ-31мс-1 | 50 | 6,4 (64) | 100 | 1,6 (16) | пар | 3,5-4,5(35-45) | 425 | 4,95±0,1 (49,5±0,1) |
| ТЭ-31мс-2 | 50 | 6,4 (64) | 100 | 1,6 (16) | пар | 1,8-2,8(18-28) | 425 | 3,2±0,1 (32±0,1) |
| ТЭ-31мс-3 | 50 | 6,4 (64) | 100 | 1,6 (16) | пар | 0,7-1,5 (7-15) | 425 | 1,7±0,1 (17±0,1) |
| ТЭ-131мс | 50 | 10,0 (100) | 100 | 1,6 (16) | пар | 3,5-4,5(35-45) | 450 | 4,95±0,1 (49,5±0,1) |
| ТЭ-32мс-1 | 80 | 6,4 (64) | 150 | 1,6 (16) | пар | 3,5-4,5(35-45) | 425 | 4,95±0,1 (49,5±0,1) |
| ТЭ-32мс-2 | 80 | 6,4 (64) | 150 | 1,6 (16) | пар | 1,8-2,8(18-28) | 425 | 3,2±0,1 (32±0,1) |
| ТЭ-32мс-3 | 80 | 6,4 (64) | 150 | 1,6 (16) | пар | 0,7-1,5 (7-15) | 425 | 1,7±0,1 (17±0,1) |
| ТЭ-132мс | 80 | 10,0 (100) | 150 | 1,6 (16) | пар | 3,5-4,5(35-45) | 450 | 4,95±0,1 (49,5±0,1) |

Таблица – Габаритные размеры клапанов предохранительных

| Шифр | Диаметр DN, мм | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н | h | h1 | Входной фланец | Выходной фланец |  |
|  |  |  |  |  | D | D1 | d | d1 | f | z | D2 | D3 | d2 | d3 | z1 |  |
| ТЭ-31мс-1 | 50 | 505 | 155 | 185 | 200 | 145 | 48 | 26 | 4 | 4 | 215 | 185 | 18 | 94 | 8 | 54,8 |
| ТЭ-31мс-2 | 50 | 505 | 155 | 185 | 200 | 145 | 48 | 26 | 4 | 4 | 215 | 185 | 18 | 94 | 8 | 54,3 |
| ТЭ-31мс-3 | 50 | 505 | 155 | 185 | 200 | 145 | 48 | 26 | 4 | 4 | 215 | 185 | 18 | 94 | 8 | 52,4 |
| ТЭ-131мс | 50 | 505 | 155 | 185 | 200 | 145 | 48 | 26 | 4 | 4 | 215 | 185 | 18 | 94 | 8 | 54,8 |
| ТЭ-32мс-1 | 80 | 615 | 205 | 200 | 230 | 180 | 62 | 26 | 4 | 8 | 280 | 240 | 22 | 143 | 8 | 110 |
| ТЭ-32мс-2 | 80 | 615 | 205 | 200 | 230 | 180 | 62 | 26 | 4 | 8 | 280 | 240 | 22 | 143 | 8 | 109,6 |
| ТЭ-32мс-3 | 80 | 615 | 205 | 200 | 230 | 180 | 62 | 26 | 4 | 8 | 280 | 240 | 22 | 143 | 8 | 107 |
| ТЭ-132мс | 80 | 615 | 205 | 200 | 230 | 180 | 62 | 26 | 4 | 8 | 280 | 240 | 22 | 143 | 8 | 110 |

# Клапан регулирующий

Клапаны регулирующие со встроенным приводом изготавливается в соответствии с ТУ 3742-004-27201850-2014 и предназначены для регулирования расхода среды и поддержания уровня конденсата в ПНД и ПВД.  Давление рабочее не более 10МПа, температура до 350°С.

- Среда – питательная вода и конденсат.

- Способ управления – исполнительный механизм.

- Присоединение к трубопроводу – под приварку.

Таблица – Технические данные клапанов регулирующих

| Шифр изделия | Диаметр DN, мм | Давление РN, МПа (кгс/см2) | Рабочая температура Тр, °С(K) не более | Среда рабочая | Максимально допустимый перепад ∆Р, МПа | Проходное сечение, см2 | Пропуск-ная способ-ность Кv, т/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ-135бм | 100 | 10,0 (100) | 350(623) | конденсат | 2,5 | 10,8 | 108/31 |
|  |  |  |  |  |  | 19,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 29,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 36,7 |  |
| ТЭ-136бм | 150 | 10,0 (100) | 350(623) | конденсат | 2,5 | 15 | 172/46 |
|  |  |  |  |  |  | 26 |  |
|  |  |  |  |  |  | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  | 57 |  |
| ТЭ-141бм | 200 | 10,0 (100) | 350(623) | конденсат | 2,5 | 45 | 272/136 |
|  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  |  |  |  |  |  | 65 |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| ТЭ-137бм | 250 | 10,0 (100) | 350(623) | конденсат | 2,5 | 40 | 424/121 |
|  |  |  |  |  |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  | 115 |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |
| ТЭ-138бм | 300 | 10,0 (100) | 350(623) | конденсат | 2,5 | 160 | 756/362 |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  | 250 |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |

Таблица – Габаритные размеры клапанов регулирующих

| Шифр изделия | DN, мм | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | D1 | L | H | h |  |
| ТЭ-135бм | 100 | 106 | 114 | 420 | 674 | 204 | 390 |
| ТЭ-136бм | 150 | 145 | 159 | 560 | 741 | 270 | 410 |
| ТЭ-141бм | 200 | 204 | 219 | 560 | 741 | 270 | 420 |
| ТЭ-137бм | 250 | 244 | 273 | 600 | 850 | 340 | 450 |
| ТЭ-138бм | 300 | 290 | 325 | 600 | 850 | 340 | 470 |

# Клапан впускной

Клапаны устанавливаются в быстродействующем защитном устройстве (БЗДУ) подогревателей высокого давления (ПВД) и предназначены для защиты турбины от попадания питательной воды и защиты корпуса ПВД от разрушения в случае превышения уровня воды выше допустимого (в случае разрыва труб, появления свищей в местах сварочных стыков трубной системы, резкого уменьшения количества отводимого конденсата и др.). Клапаны впускные изготавливается в соответствии с ТУ 3742-005-27201850-2015.

Клапан устанавливается в вертикальном положении.

Среда – питательная вода.

Способ управления – гидропривод.

Присоединительные концы – под приварку.

Таблица – Технические данные клапанов впускных

| Шифр изделия | Условный диаметр DN, мм | Параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление, РN, МПа (кгс/см2) | Температура рабочая, t,(C (К) | Давление конденсата в гидроприводе Рр,МПа (кгс/см2) |  |
| ТЭ-360бсМ | 200 | 20(200) | 170(443) | 1,0 (2,5 (10 ( 25) | 608 |
| ТЭ-362бсМ | 225 | 25(250) | 180(453) | 1,0 (2,5 (10 ( 25) | 654 |
| ТЭ-364бсМ | 250 | 25(250) | 180(453) | 1,0 (2,5 (10 ( 25) | 722 |
| ТЭ-366бсМ | 275 | 32(320) | 160(433) | 1,0 (2,5 (10 ( 25) | 1620 |
| ТЭ-368бс | 400 | 25(250) | 170(443) | 1,2 (2,0 (12 ( 20) | 3540 |
| ТЭ-466бсМ | 250 | 40(400) | 160(433) | 1,0 (2,5 (10 ( 25) | 1723 |
| ТЭ-471бс | 300 | 40(400) | 170(443) | 1,0 (1,6 (10 ( 16) | 2500 |
| ТЭ-473бс | 350 | 40(400) | 170(443) | 1,0 (2,0 (10 ( 20) | 4474 |
| ТЭ-481бс | 400 | 40(400) | 170(443) | 1,0 (2,0 (10 ( 20) | 4738 |

Таблица – Габаритные размеры клапанов впускных

| Шифр Изделия | Диаметр DN, мм | Давление PN, МПа (кгс/см2) | Номинальные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D | D1 | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 | H | h | h1 |
| ТЭ-360бсМ | 200 | 20(200) | 245 | 209 | 245 | 209 | 90 | 110 | 536 | 863 | 1515 | 322 | 215 |
| ТЭ-362бсМ | 225 | 25(250) | 273 | 226 | 273 | 226 | 109 | 133 | 532 | 909 | 1515 | 322 | 215 |
| ТЭ-364бсМ | 250 | 25(250) | 273 | 226 | 325 | 271 | 161 | 194 | 602 | 1037 | 1515 | 322 | 215 |
| ТЭ-366бсМ | 275 | 32(320) | 325 | 271 | 325 | 271 | 182 | 219 | 600 | 1540 | 1877 | 450 | 350 |
| ТЭ-368бс | 400 | 25(250) | 465 | 398 | 465 | 398 | 234 | 273 | 560 | 1820 | 2355 | 600 | 400 |
| ТЭ-466бсМ | 250 | 40(400) | 273 | 203 | 325 | 245 | 144 | 194 | 520 | 1366 | 1822 | 450 | 300 |
| ТЭ-471бс | 300 | 40(400) | 377 | 281 | 377 | 281 | 203 | 273 | 600 | 1600 | 2000 | 450 | 340 |
| ТЭ-473бс | 350 | 40(400) | 465 | 349 | 465 | 349 | 203 | 273 | 600 | 1920 | 2420 | 600 | 400 |
| ТЭ-481бс | 400 | 40(400) | 530 | 406 | 530 | 406 | 203 | 273 | 640 | 1920 | 2040 | 600 | 400 |

# Клапан обратный

Клапаны обратные устанавливаются в быстродействующем защитном устройстве (БЗДУ) подогревателей высокого давления (ПВД) и предназначены для защиты турбины от попадания питательной воды и защиты корпуса ПВД от разрушения в случае превышения уровня воды выше допустимого (в случае разрыва труб, появления свищей в местах сварочных стыков трубной системы, резкого уменьшения количества отводимого конденсата и др.). Клапаны обратный изготавливается в соответствии с ТУ 3742-005-27201850-2015.

Клапан устанавливается в вертикальном положении.

Среда – питательная вода.

Способ управления – автоматический

# Присоединительные концы – под приварку

Таблица – Технические данные клапанов впускных

| Шифр изделия | Условный диаметр Дy, мм | Параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление рабочее, Рр МПа (кгс/см2) | Температура рабочая, t,(C (К) |  |
| ТЭ-361бсМ | 200 | 18(180) | 220(493) | 457 |
| ТЭ-363бсМ | 225 | 23(230) | 250(523) | 565 |
| ТЭ-365бсМ | 250 | 23(230) | 250(523) | 627 |
| ТЭ-367бсМ | 275 | 26,5(265) | 270 | 1268 |
| ТЭ-369бс | 400 | 23(230) | 242 | 2640 |
| ТЭ-467бсМ | 250 | 38(380) | 285 | 1382 |
| ТЭ-472бс | 300 | 38(380) | 275 | 1980 |
| ТЭ-474бс | 350 | 38(380) | 270 | 3535 |
| ТЭ-482бс | 400 | 38(380) | 270 | 3638 |

Таблица – Габаритные размеры клапанов обратных

| Шифр изделия | Диаметр условный DN, мм | Давление условное PN, МПа (кгс/см2) | Номинальные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D | D1 | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 | H | h | h1 |
| ТЭ-361бсМ | 200 | 20(200) | 245 | 209 | 245 | 209 | 90 | 110 | 536 | 863 | 815 | 322 | - |
| ТЭ-363бсМ | 225 | 25(250) | 273 | 226 | 273 | 226 | 109 | 133 | 532 | 909 | 815 | 322 | - |
| ТЭ-365бсМ | 250 | 25(250) | 273 | 226 | 325 | 271 | 161 | 194 | 602 | 1037 | 815 | 322 | - |
| ТЭ-367бсМ | 275 | 32(320) | 325 | 271 | 325 | 271 | 182 | 219 | 600 | 1540 | 1291 | 450 | 300 |
| ТЭ-369бс | 400 | 25(250) | 465 | 398 | 465 | 398 | 234 | 273 | 560 | 1820 | 1490 | 600 | 400 |
| ТЭ-467бсМ | 250 | 40(400) | 273 | 203 | 325 | 245 | 144 | 194 | 520 | 1366 | 1296 | 450 | 285 |
| ТЭ-472бс | 300 | 40(400) | 377 | 281 | 377 | 281 | 203 | 273 | 600 | 1600 | 1330 | 450 | 180 |
| ТЭ-474бс | 350 | 40(400) | 465 | 349 | 465 | 349 | 203 | 273 | 600 | 1920 | 1490 | 600 | 400 |
| ТЭ-482бс | 400 | 40(400) | 530 | 406 | 530 | 406 | 203 | 273 | 640 | 1920 | 1455 | 600 | 400 |

# Указатели уровня прямого действия

Указатели уровня ТЭ-229бм, ТЭ-228бм, ТЭ-29бм, ТЭ-74бм – являются указателями уровня прямого действия и предназначены для визуального наблюдения за уровнем жидкости в барабанах котельных агрегатов, сосудов работающих под давлением и т.д. Указатели уровня изготавливается в соответствии с ТУ 3742-003-27201850-2014.

Среда – пар, вода.
Способ управления – ручное.
Присоединительные концы – штуцер под приварку.

Таблица - Технические данные указателей уровня прямого действия

| Шифр изделия | DN, мм | РN, МПа (кгс/см2) | Макс. температура, ºС (К) | Видимое поле наблюдаемого уровня Н, мм | Строительная длина L, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ-229бм | 20 | 16,5(165) | 350(623) | 400 | 670 | 62,0 |
| ТЭ-228бм | 20 | 16(160) | 350(623) | 400 | 670 | 62,0 |
| ТЭ-29бм | 20 | 6,4(64) | 270(543) | 320 | 600 | 60 |
| ТЭ-74бм | 20 | 16(160) | 350(623) | 550 | 950 | 88,0 |

# Указатель уровня сниженный

Указатели уровня ТЭ-30б, 230б – являются сниженными гидрастатического типа и предназначены для визуального наблюдения за уровнем жидкости в барабанах котельных агрегатов, сосудов работающих под давлением и т.д. Указатели уровня изготавливается в соответствии с ТУ 3742-003-27201850-2014.

Среда – конденсат-тяжелая жидкость.
     Способ управления – ручное.
     Присоединительные концы – штуцер под приварку.

Таблица - Технические данные указателей уровня  сниженных

| Шифр изделия | DN, мм | РN, МПа (кгс/см2) | Макс. температура, ºС (К) | Видимое поле наблюдаемого уровня Н, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ-229бм | 20 | 6,4(64) | 60(333) | 310 | 79,0 |
| ТЭ-228бм | 20 | 16(160) | 60(333) | 310 | 79,0 |

# Затворы поворотные дисковые

Затворы поворотные дисковые (затворы) со встроенным приводом применяются в качестве запорных, регулирующих и запорно-регулирующих  устройств технологических трубопроводов в энергетической, металлургической, газовой, нефтехимической отраслях промышленности и других областях применения в соответствии с технической документацией. Затворы изготавливается в соответствии с ТУ 3741-006-27201850-2015.

Затворы могут поставляться на атомные станции АС для использования в системах 4-го класса безопасности по НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97).

Затворы может устанавливаться в любом геометрическом положении обвязок трубопроводов.

Управление происходит автоматически и дистанционно, в соответствии с командными сигналами управляющего устройства.

Тип присоединения – фланцевый, межфланцевый, под приварку

Затворы работоспособны со следующими рабочими средами: пар, вода, природный и коксовые газы, воздух, нейтральные газы (азот, аргон), а также другими жидкими и газообразными средами, неагрессивными по отношению к материалам, из которых изготавливается затвор.

Таблица - Технические данные затворов поворотных дисковых межфланцевых

| Обозначение затвора | Номи-нальный диаметр DN, мм | Параметры среды | Характеристика электропривода | Масса затвора без привода, кг | Масса затвора с приво-дом, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление номи-нальное, РN,МПа (кгс/см2) | Расчетная темпера-тура, t,(C (К) | Время закры-тия, с | Мощ-ность привода, кВт | Обозначение привода |  |  |
| ЭК-110М-100-10-1 | 100 | 1,0(10) | 200(473) | 10 | 0,25 | МЭОФ-100/10-0,25 | 22 | 51 |
| ЭК-110М-100-16-1 |  | 1,6(16) | 200(473) |  |  |  | 22 | 51 |
| ЭК-110М-100-25-1 |  | 2,5(25) | 200(473) | 25 | 0,4 | МЭОФ-250/25-0,25 | 33 | 62 |
| ЭК-111М-150-10-1 | 150 | 1,0(10) | 200(473) | 25 | 0,4 | МЭОФ-250/25-0,25 | 28 | 57 |
| ЭК-111М-150-16-1 |  | 1,6(16) | 200(473) |  |  |  | 28 | 57 |
| ЭК-111М-150-25-1 |  | 2,5(25) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-630/25-0,25 | 59 | 133 |
| ЭК-112М-200-10-1 | 200 | 1,0(10) | 200(473) | 25 | 0,4 | МЭОФ-250/25-0,25 | 43 | 72 |
| ЭК-112М-200-16-1 |  | 1,6(16) | 200(473) |  |  |  | 43 | 72 |
| ЭК-112М-200-25-1 |  | 2,5(25) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-630/25-0,25 | 62 | 136 |
| ЭК-112М-01-250-10-1 | 250 | 1,0(10) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-630/25-0,25 | 59 | 133 |
| ЭК-112М-01-250-16-1 |  | 1,6(16) | 200(473) |  |  |  | 59 | 133 |
| ЭК-112М-01-250-25-1 |  | 2,5(25) | 200(473) |  |  |  | 78 | 152 |
| ЭК-113М-300-10-1 | 300 | 1,0(10) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-630/25-0,25 | 73 | 147 |
| ЭК-113М-300-16-1 |  | 1,6(16) | 200(473) |  |  |  | 73 | 147 |
| ЭК-113М-300-25-1 |  | 2,5(25) | 200(473) |  |  |  | 105 | 179 |
| ЭК-114М-400-10-1 | 400 | 1,0(10) | 200(473) | 15 | 0,32 | МЭОФ-1000/15-0,25 | 135 | 259 |
| ЭК-114М-400-16-1 |  | 1,6(16) | 200(473) | 25 |  | МЭОФ-1600/25-0,25 | 135 | 259 |
| ЭК-114М-400-25-1 |  | 2,5(25) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-1600/25-0,25 | 195 | 319 |
| ЭК-115М-500-10-1 | 500 | 1,0(10) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-1600/25-0,25 | 175 | 299 |
| ЭК-115М-500-16-1 |  | 1,6(16) | 200(473) | 63 | 0,22 | МЭОФ-2500/63-0,25 | 215 | 339 |
| ЭК-115М-500-25-1 |  | 2,5(25) | 200(473) | 63 | 0,32 | МЭОФ-4000/63-0,25 | 270 | 535 |
| ЭК-116М-600-10-1 | 600 | 1,0(10) | 200(473) | 63 | 0,22 | МЭОФ-2500/63-0,25 | 252 | 376 |
| ЭК-116М-600-16-1 |  | 1,6(16) | 200(473) | 63 | 0,32 | МЭОФ-4000/63-0,25 | 282 | 547 |
| ЭК-117М-700-10-1 | 700 | 1,0(10) | 200(473) | 63 | 0,22 | МЭОФ-2500/63-0,25 | 295 | 419 |
| ЭК-117М-700-16-1 |  | 1,6(16) | 200(473) | 63 | 0,32 | МЭОФ-4000/63-0,25 | 315 | 580 |
| ЭК-118М-800-10-1 | 800 | 1,0(10) | 200(473) | 63 | 0,32 | МЭОФ-4000/63-0,25 | 425 | 690 |
| ЭК-118М-800-16-1 |  | 1,6(16) | 200(473) | 63 | 0,32 | МЭОФ-4000/63-0,25 | 445 | 710 |

Таблица - Технические данные затворов поворотных дисковых фланцевых

| Обозначение затвора | Номи-нальный диаметр DN, мм | Параметры среды | Характеристика электропривода | Масса затвора без привода, кг | Масса затвора с приводом, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление номи-нальное, РN,МПа (кгс/см2) | Расчетная температу-ра, t,(C (К) | Время закры-тия, с | Мощность привода, кВт | Обозначение привода |  |  |
| ЭК-110М-100-10-2 | 100 | 1,0(10) | 200(473) | 10 | 0,25 | МЭОФ-100/10-0,25 | 25 | 49 |
| ЭК-110М-100-16-2 |  | 1,6(16) | 200(473) |  |  |  | 28 | 52 |
| ЭК-110М-100-25-2 |  | 2,5(25) | 200(473) | 25 | 0,4 | МЭОФ-250/25-0,25 | 32 | 61 |
| ЭК-111М-150-10-2 | 150 | 1,0(10) | 200(473) | 25 | 0,4 | МЭОФ-250/25-0,25 | 40 | 69 |
| ЭК-111М-150-16-2 |  | 1,6(16) | 200(473) |  |  |  | 42 | 71 |
| ЭК-111М-150-25-2 |  | 2,5(25) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-630/25-0,25 | 56 | 130 |
| ЭК-112М-200-10-2 | 200 | 1,0(10) | 200(473) | 25 | 0,4 | МЭОФ-250/25-0,25 | 65 | 94 |
| ЭК-112М-200-16-2 |  | 1,6(16) | 200(473) |  |  |  | 72 | 101 |
| ЭК-112М-200-25-2 |  | 2,5(25) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-630/25-0,25 | 81 | 155 |
| ЭК-112М-01-250-10-2 | 250 | 1,0(10) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-630/25-0,25 | 86 | 160 |
| ЭК-112М-01-250-16-2 |  | 1,6(16) | 200(473) |  |  |  | 90 | 164 |
| ЭК-112М-01-250-25-2 |  | 2,5(25) | 200(473) |  |  |  | 110 | 184 |
| ЭК-113М-300-10-2 | 300 | 1,0(10) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-630/25-0,25 | 125 | 199 |
| ЭК-113М-300-16-2 |  | 1,6(16) | 200(473) |  |  |  | 136 | 210 |
| ЭК-113М-300-25-2 |  | 2,5(25) | 200(473) |  |  |  | 152 | 226 |
| ЭК-114М-400-10-2 | 400 | 1,0(10) | 200(473) | 15 | 0,32 | МЭОФ-1000/15-0,25 | 168 | 292 |
| ЭК-114М-400-16-2 |  | 1,6(16) | 200(473) | 25 |  | МЭОФ-1600/25-0,25 | 182 | 306 |
| ЭК-114М-400-25-2 |  | 2,5(25) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-1600/25-0,25 | 230 | 354 |
| ЭК-115М-500-10-2 | 500 | 1,0(10) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-1600/25-0,25 | 220 | 344 |
| ЭК-115М-500-16-2 |  | 1,6(16) | 200(473) | 63 | 0,22 | МЭОФ-2500/63-0,25 | 254 | 378 |
| ЭК-115М-500-25-2 |  | 2,5(25) | 200(473) | 63 | 0,32 | МЭОФ-4000/63-0,25 | 370 | 635 |
| ЭК-116М-600-10-2 | 600 | 1,0(10) | 200(473) | 63 | 0,22 | МЭОФ-2500/63-0,25 | 420 | 544 |
| ЭК-116М-600-16-2 |  | 1,6(16) | 200(473) | 63 | 0,32 | МЭОФ-4000/63-0,25 | 468 | 733 |
| ЭК-117М-700-10-2 | 700 | 1,0(10) | 200(473) | 63 | 0,22 | МЭОФ-2500/63-0,25 | 567 | 691 |
| ЭК-117М-700-16-2 |  | 1,6(16) | 200(473) | 63 | 0,32 | МЭОФ-4000/63-0,25 | 615 | 880 |
| ЭК-118М-800-10-2 | 800 | 1,0(10) | 200(473) | 63 | 0,32 | МЭОФ-4000/63-0,25 | 586 | 851 |
| ЭК-118М-800-16-2 |  | 1,6(16) | 200(473) | 63 | 0,32 | МЭОФ-4000/63-0,25 | 642 | 907 |

Таблица - Технические данные затворов поворотных дисковых под приварку

| Обозначение затвора | Номи-нальный диаметр DN, мм | Параметры среды | Характеристика электропривода | Масса затвора без привода, кг | Масса затвора с приводом, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление номи-нальное, РN,МПа (кгс/см2) | Расчетная темпера-тура, t,(C (К) | Время закрытия, с | Мощ-ность привода, кВт | Обозначение привода |  |  |
| ЭК-110М-100-10-3 | 100 | 1,0(10) | 200(473) | 10 | 0,25 | МЭОФ-100/10-0,25 | 25 | 49 |
| ЭК-110М-100-16-3 |  | 1,6(16) | 200(473) |  |  |  | 27 | 51 |
| ЭК-110М-100-25-3 |  | 2,5(25) | 200(473) | 25 | 0,4 | МЭОФ-250/25-0,25 | 34 | 63 |
| ЭК-111М-150-10-3 | 150 | 1,0(10) | 200(473) | 25 | 0,4 | МЭОФ-250/25-0,25 | 42 | 71 |
| ЭК-111М-150-16-3 |  | 1,6(16) | 200(473) |  |  |  | 45 | 74 |
| ЭК-111М-150-25-3 |  | 2,5(25) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-630/25-0,25 | 58 | 132 |
| ЭК-112М-200-10-3 | 200 | 1,0(10) | 200(473) | 25 | 0,4 | МЭОФ-250/25-0,25 | 68 | 97 |
| ЭК-112М-200-16-3 |  | 1,6(16) | 200(473) |  |  |  | 76 | 105 |
| ЭК-112М-200-25-3 |  | 2,5(25) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-630/25-0,25 | 83 | 158 |
| ЭК-112М-01-250-10-3 | 250 | 1,0(10) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-630/25-0,25 | 89 | 163 |
| ЭК-112М-01-250-16-3 |  | 1,6(16) | 200(473) |  |  |  | 94 | 168 |
| ЭК-112М-01-250-25-3 |  | 2,5(25) | 200(473) |  |  |  | 114 | 188 |
| ЭК-113М-300-10-3 | 300 | 1,0(10) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-630/25-0,25 | 129 | 203 |
| ЭК-113М-300-16-3 |  | 1,6(16) | 200(473) |  |  |  | 141 | 215 |
| ЭК-113М-300-25-3 |  | 2,5(25) | 200(473) |  |  |  | 157 | 231 |
| ЭК-114М-400-10-3 | 400 | 1,0(10) | 200(473) | 15 | 0,32 | МЭОФ-1000/15-0,25 | 172 | 297 |
| ЭК-114М-400-16-3 |  | 1,6(16) | 200(473) | 25 |  | МЭОФ-1600/25-0,25 | 187 | 311 |
| ЭК-114М-400-25-3 |  | 2,5(25) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-1600/25-0,25 | 235 | 359 |
| ЭК-115М-500-10-3 | 500 | 1,0(10) | 200(473) | 25 | 0,32 | МЭОФ-1600/25-0,25 | 225 | 349 |
| ЭК-115М-500-16-3 |  | 1,6(16) | 200(473) | 63 | 0,22 | МЭОФ-2500/63-0,25 | 259 | 383 |
| ЭК-115М-500-25-3 |  | 2,5(25) | 200(473) | 63 | 0,32 | МЭОФ-4000/63-0,25 | 376 | 641 |
| ЭК-116М-600-10-3 | 600 | 1,0(10) | 200(473) | 63 | 0,22 | МЭОФ-2500/63-0,25 | 426 | 551 |
| ЭК-116М-600-16-3 |  | 1,6(16) | 200(473) | 63 | 0,32 | МЭОФ-4000/63-0,25 | 474 | 739 |
| ЭК-117М-700-10-3 | 700 | 1,0(10) | 200(473) | 63 | 0,22 | МЭОФ-2500/63-0,25 | 574 | 698 |
| ЭК-117М-700-16-3 |  | 1,6(16) | 200(473) | 63 | 0,32 | МЭОФ-4000/63-0,25 | 622 | 887 |
| ЭК-118М-800-10-3 | 800 | 1,0(10) | 200(473) | 63 | 0,32 | МЭОФ-4000/63-0,25 | 594 | 859 |
| ЭК-118М-800-16-3 |  | 1,6(16) | 200(473) | 63 | 0,32 | МЭОФ-4000/63-0,25 | 652 | 917 |

Таблица – Габаритные размеры затворов дисковых межфланцевых

| Обозначение затвора | Диаметр DN, мм | Давление PN, МПа (кгс/см2) | Номинальные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D1 | D2 | H1 | В | H2 | L | d3 | n, шт | h |
| ЭК-110М-100-10-1 | 100 | 1,0(10) | 180 | 158 | 124 | 300 | 595 | 90 | 18 | 4 | 3 |
| ЭК-110М-100-16-1 |  | 1,6(16) | 180 | 158 | 124 | 300 | 595 | 90 | 18 | 4 | 3 |
| ЭК-110М-100-25-1 |  | 2,5(25) | 190 | 149 | 124 | 300 | 595 | 90 | 22 | 4 | 4,5 |
| ЭК-111М-150-10-1 | 150 | 1,0(10) | 240 | 212 | 167 | 300 | 630 | 100 | 22 | 4 | 3 |
| ЭК-111М-150-16-1 |  | 1,6(16) | 240 | 212 | 167 | 300 | 630 | 100 | 22 | 4 | 3 |
| ЭК-111М-150-25-1 |  | 2,5(25) | 250 | 203 | 167 | 402 | 715 | 120 | 26 | 4 | 4,5 |
| ЭК-112М-200-10-1 | 200 | 1,0(10) | 295 | 268 | 192 | 300 | 665 | 100 | 22 | 4 | 3 |
| ЭК-112М-200-16-1 |  | 1,6(16) | 295 | 268 | 192 | 300 | 665 | 100 | 22 | 4 | 3 |
| ЭК-112М-200-25-1 |  | 2,5(25) | 310 | 259 | 192 | 402 | 750 | 120 | 26 | 4 | 4,5 |
| ЭК-112М-01-250-10-1 | 250 | 1,0(10) | 350 | 320 | 210 | 402 | 768 | 120 | 26 | 4 | 3 |
| ЭК-112М-01-250-16-1 |  | 1,6(16) | 355 | 320 | 210 | 402 | 768 | 120 | 26 | 4 | 3 |
| ЭК-112М-01-250-25-1 |  | 2,5(25) | 370 | 312 | 210 | 402 | 768 | 120 | 30 | 4 | 4,5 |
| ЭК-113М-300-10-1 | 300 | 1,0(10) | 400 | 370 | 252 | 402 | 808 | 120 | 26 | 4 | 4 |
| ЭК-113М-300-16-1 |  | 1,6(16) | 410 | 370 | 252 | 402 | 808 | 120 | 26 | 4 | 4 |
| ЭК-113М-300-25-1 |  | 2,5(25) | 430 | 363 | 252 | 402 | 808 | 120 | 30 | 4 | 5 |
| ЭК-114М-400-10-1 | 400 | 1,0(10) | 515 | 482 | 320 | 402 | 878 | 120 | 30 | 4 | 4 |
| ЭК-114М-400-16-1 |  | 1,6(16) | 525 | 482 | 320 | 402 | 878 | 120 | 30 | 4 | 4 |
| ЭК-114М-400-25-1 |  | 2,5(25) | 550 | 473 | 320 | 467 | 928 | 160 | 36 | 4 | 5 |
| ЭК-115М-500-10-1 | 500 | 1,0(10) | 620 | 585 | 378 | 467 | 985 | 160 | 33 | 4 | 4 |
| ЭК-115М-500-16-1 |  | 1,6(16) | 650 | 585 | 378 | 467 | 985 | 160 | 33 | 4 | 4 |
| ЭК-115М-500-25-1 |  | 2,5(25) | 660 | 575 | 378 | 605 | 1255 | 250 | 36 | 4 | 5 |
| ЭК-116М-600-10-1 | 600 | 1,0(10) | 725 | 685 | 435 | 467 | 1040 | 160 | 36 | 4 | 5 |
| ЭК-116М-600-16-1 |  | 1,6(16) | 770 | 685 | 435 | 605 | 1310 | 250 | 36 | 4 | 5 |
| ЭК-117М-700-10-1 | 700 | 1,0(10) | 840 | 800 | 485 | 467 | 1092 | 160 | 30 | 4 | 5 |
| ЭК-117М-700-16-1 |  | 1,6(16) | 840 | 800 | 485 | 605 | 1362 | 250 | 36 | 4 | 5 |
| ЭК-118М-800-10-1 | 800 | 1,0(10) | 950 | 905 | 540 | 605 | 1420 | 250 | 33 | 4 | 5 |
| ЭК-118М-800-16-1 |  | 1,6(16) | 950 | 905 | 540 | 605 | 1420 | 250 | 39 | 4 | 5 |

Таблица – Габаритные размеры затворов дисковых фланцевых

| Обозначение затвора | Диаметр DN, мм | Давление PN, МПа (кгс/см2) | Номинальные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D1 | D2 | В | H1 | H2 | L | d3 | n, шт |
| ЭК-110М-100-10-2 | 100 | 1,0(10) | 215 | 180 | 300 | 175 | 555 | 125 | 18 | 8 |
| ЭК-110М-100-16-2 |  | 1,6(16) | 215 | 180 | 300 |  | 555 |  | 18 | 8 |
| ЭК-110М-100-25-2 |  | 2,5(25) | 230 | 190 | 300 |  | 555 |  | 22 | 8 |
| ЭК-111М-150-10-2 | 150 | 1,0(10) | 240 | 240 | 300 | 202 | 576 | 220 | 22 | 8 |
| ЭК-111М-150-16-2 |  | 1,6(16) | 240 | 240 | 300 |  | 576 |  | 22 | 8 |
| ЭК-111М-150-25-2 |  | 2,5(25) | 250 | 250 | 402 |  | 663 |  | 26 | 12 |
| ЭК-112М-200-10-2 | 200 | 1,0(10) | 335 | 295 | 300 | 228 | 605 |  | 22 | 8 |
| ЭК-112М-200-16-2 |  | 1,6(16) | 335 | 295 | 300 |  | 605 |  | 22 | 12 |
| ЭК-112М-200-25-2 |  | 2,5(25) | 360 | 310 | 402 |  | 692 |  | 26 | 12 |
| ЭК-112М-01-250-10-2 | 250 | 1,0(10) | 390 | 350 | 402 | 253 | 714 | 260 | 26 | 12 |
| ЭК-112М-01-250-16-2 |  | 1,6(16) | 390 | 355 | 402 |  |  |  | 26 | 12 |
| ЭК-112М-01-250-25-2 |  | 2,5(25) | 425 | 370 | 402 |  |  |  | 30 | 12 |
| ЭК-113М-300-10-2 | 300 | 1,0(10) | 440 | 400 | 402 | 281 | 754 |  | 26 | 12 |
| ЭК-113М-300-16-2 |  | 1,6(16) | 460 | 410 | 402 |  |  |  | 26 | 12 |
| ЭК-113М-300-25-2 |  | 2,5(25) | 485 | 430 | 402 |  |  |  | 30 | 16 |
| ЭК-114М-400-10-2 | 400 | 1,0(10) | 565 | 515 | 402 | 331 | 792 | 300 | 30 | 16 |
| ЭК-114М-400-16-2 |  | 1,6(16) | 580 | 525 | 402 |  | 792 |  | 30 | 16 |
| ЭК-114М-400-25-2 |  | 2,5(25) | 610 | 550 | 467 |  | 840 |  | 36 | 16 |
| ЭК-115М-500-10-2 | 500 | 1,0(10) | 670 | 620 | 467 | 383 | 895 | 320 | 33 | 20 |
| ЭК-115М-500-16-2 |  | 1,6(16) | 710 | 650 | 467 |  | 895 |  | 33 | 20 |
| ЭК-115М-500-25-2 |  | 2,5(25) | 730 | 660 | 605 |  | 1165 |  | 36 | 20 |
| ЭК-116М-600-10-2 | 600 | 1,0(10) | 780 | 725 | 467 | 436 | 992 | 350 | 36 | 20 |
| ЭК-116М-600-16-2 |  | 1,6(16) | 840 | 770 | 605 |  | 1262 |  | 36 | 20 |
| ЭК-117М-700-10-2 | 700 | 1,0(10) | 895 | 840 | 467 | 488 | 1042 | 350 | 30 | 24 |
| ЭК-117М-700-16-2 |  | 1,6(16) | 910 | 840 | 605 |  | 1312 |  | 36 | 24 |
| ЭК-118М-800-10-2 | 800 | 1,0(10) | 1010 | 950 | 605 | 540 | 1372 | 420 | 33 | 24 |
| ЭК-118М-800-16-2 |  | 1,6(16) | 1020 | 950 | 605 |  |  |  | 39 | 24 |

Таблица – Габаритные размеры затворов дисковых под приварку

| Обозначение затвора | Диаметр DN, мм | Давление PN, МПа (кгс/см2) | Номинальные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D1 | D2 | В | H1 | H2 | L |
| ЭК-110М-100-10-3 | 100 | 1,0(10) | 108 | - | 300 | 175 | 555 | 180 |
| ЭК-110М-100-16-3 |  | 1,6(16) |  |  | 300 |  |  |  |
| ЭК-110М-100-25-3 |  | 2,5(25) |  |  | 300 |  |  |  |
| ЭК-111М-150-10-3 | 150 | 1,0(10) | 168 | - | 300 | 202 | 576 | 200 |
| ЭК-111М-150-16-3 |  | 1,6(16) |  |  | 300 |  | 576 |  |
| ЭК-111М-150-25-3 |  | 2,5(25) |  |  | 402 |  | 663 |  |
| ЭК-112М-200-10-3 | 200 | 1,0(10) | 219 | - | 300 | 228 | 605 | 230 |
| ЭК-112М-200-16-3 |  | 1,6(16) |  |  | 300 |  | 605 |  |
| ЭК-112М-200-25-3 |  | 2,5(25) |  |  | 402 |  | 692 |  |
| ЭК-112М-01-250-10-3 | 250 | 1,0(10) | 273 | - | 402 | 253 | 714 | 260 |
| ЭК-112М-01-250-16-3 |  | 1,6(16) |  |  | 402 |  |  |  |
| ЭК-112М-01-250-25-3 |  | 2,5(25) |  |  | 402 |  |  |  |
| ЭК-113М-300-10-3 | 300 | 1,0(10) | 325 | - | 402 | 281 | 754 | 300 |
| ЭК-113М-300-16-3 |  | 1,6(16) |  |  | 402 |  |  |  |
| ЭК-113М-300-25-3 |  | 2,5(25) |  |  | 402 |  |  |  |
| ЭК-114М-400-10-3 | 400 | 1,0(10) | 426 | 565 | 402 | 331 | 792 | 340 |
| ЭК-114М-400-16-3 |  | 1,6(16) |  |  | 402 |  | 792 |  |
| ЭК-114М-400-25-3 |  | 2,5(25) |  |  | 467 |  | 840 |  |
| ЭК-115М-500-10-3 | 500 | 1,0(10) | 530 | 670 | 467 | 383 | 895 | 360 |
| ЭК-115М-500-16-3 |  | 1,6(16) |  |  | 467 |  | 895 |  |
| ЭК-115М-500-25-3 |  | 2,5(25) |  |  | 605 |  | 1165 |  |
| ЭК-116М-600-10-3 | 600 | 1,0(10) | 630 | 780 | 467 | 436 | 992 | 390 |
| ЭК-116М-600-16-3 |  | 1,6(16) |  |  | 605 |  | 1262 |  |
| ЭК-117М-700-10-3 | 700 | 1,0(10) | 720 | 895 | 467 | 488 | 1042 | 430 |
| ЭК-117М-700-16-3 |  | 1,6(16) |  |  | 605 |  | 1312 |  |
| ЭК-118М-800-10-3 | 800 | 1,0(10) | 820 | 1035 | 605 | 540 | 1372 | 470 |
| ЭК-118М-800-16-3 |  | 1,6(16) |  |  |  |  |  |  |

# Комплектующие и запчасти котельных агрегатов и теплообменного оборудования

Предприятие имеет опыт изготовления комплектующих и запасных частей к котельным агрегатам и теплообменным аппаратам тепловой энергетики и нефти-химической промышленности в том числе:
- Змеевики теплообменных аппаратов,
- Коллектора котельных агрегатов,
- Соединительные трубопроводы в пределах котла,
- Сепараторы, выносные циклоны барабанных котлов,
- Пакеты трубчатых воздухоподогревателей и конвективных поверхностей нагрева и т.д.
      На предприятие так же  освоена технология вытяжки горловин трубопроводов позволяющая уйти от не контролируемых угловых сварных соединений приварных  патрубков  при изготовлении коллекторов, тройников и т.д.

Изготовление котельных коллекторов.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________