Основные параметры и характеристики горелок должны    соответствовать указанным в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

| Наименование горелки | Номинальная тепловая мощность, МВт* | Теплота сгорания |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мазута, низшая 38937 КДж/кг | Природного газа, низшая 35588, КДж/м3 |
|  |  | Номинальный расход |  |
|  |  | т/ч | м3/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Горелки ГМВИ (рис. 1) (исп. I) |  |  |  |
| ГМВИ (I)-50 | 50 | 4,623 | 5058 |
| ГМВИ (I)-45 | 45 | 4,161 | 4552 |
| ГМВИ (I)-40 | 40 | 3,7 | 4046 |
| ГМВИ (I)-35 | 35 | 3,236 | 3541 |
| ГМВИ (I)-30 | 30 | 2,774 | 3035 |
| ГМВИ (I)-25 | 25 | 2,311 | 2529 |
| ГМВИ (I)-20 | 20 | 1,849 | 2023 |
| ГМВИ (I)-15 | 15 | 1,387 | 1517 |
| ГМВИ (I)-10 | 10 | 0,985 | 1012 |
| ГМВИ (I)-7 | 7 | 0,647 | 708 |
| Горелки ГМВИ (рис. 2) (исп. II) |  |  |  |
| ГМВИ (II)-50 | 50 | 4,623 | 5058 |
| ГМВИ (II)-45 | 45 | 4,161 | 4552 |
| ГМВИ (II)-40 | 40 | 3,7 | 4046 |
| ГМВИ(II)-35 | 35 | 3,236 | 3541 |
| ГМВИ(II)-30 | 30 | 2,774 | 3035 |
| ГМВИ (II)-25 | 25 | 2,311 | 2529 |
| ГМВИ (II)-20 | 20 | 1,849 | 2023 |
| ГМВИ (II)-15 | 15 | 1,387 | 1517 |
| ГМВИ (II)-10 | 10 | 0,985 | 1012 |
| Горелки ГМВИ (рис. 3) (исп. III) |  |  |  |
| ГМВИ (III)-50 | 50 | 4,623 | 5058 |
| ГМВИ (III)-45 | 45 | 4,161 | 4552 |
| ГМВИ (III)-40 | 40 | 3,7 | 4046 |
| ГМВИ (III)-35 | 35 | 3,236 | 3541 |
| ГМВИ (III)-30 | 30 | 2,774 | 3035 |
| ГМВИ (III)-25 | 25 | 2,311 | 2529 |
| ГМВИ (III)-20 | 20 | 1,849 | 2023 |
| ГМВИ (II)-15 | 15 | 1,387 | 1517 |
| ГМВИ (II)-10 | 10 | 0,985 | 1012 |
| ГМВИ (II)-7 | 7 | 0,647 | 708 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Горелки ГМВИ (рис. 13) (исп. IV) |  |  |  |
| ГМВИ (IV)-50 | 50 | 4,623 | 5058 |
| ГМВИ (IV)-45 | 45 | 4,161 | 4552 |
| ГМВИ (IV)-40 | 40 | 3,7 | 4046 |
| ГМВИ (IV)-35 | 35 | 3,236 | 3541 |
| ГМВИ (IV)-30 | 30 | 2,774 | 3035 |
| ГМВИ (IV)-25 | 25 | 2,311 | 2529 |
| ГМВИ (IV)-20 | 20 | 1,849 | 2023 |
| ГМВИ (IV)-15 | 15 | 1,387 | 1517 |
| ГМВИ (IV)-10 | 10 | 0,985 | 1012 |
| ГМВИ (IV)-7 | 7 | 0,647 | 708 |
| Горелки ГМВГ (рис. 4) (исп. I) |  |  |  |
| ГМВГ (I)-60 | 60 | 5,547 | 6069 |
| ГМВГ (I)-50 | 50 | 4,623 | 5058 |
| ГМВГ (I)-45 | 45 | 4,161 | 4552 |
| ГМВГ (I)-40 | 40 | 3,7 | 4046 |
| ГМВГ (I)-35 | 35 | 3,236 | 3541 |
| ГМВГ (I)-30 | 30 | 2,774 | 3035 |
| ГМВГ (I)-25 | 25 | 2,311 | 2529 |
| ГМВГ (I)-20 | 20 | 1,849 | 2023 |
| ГМВИ (I)-15 | 15 | 1,387 | 1517 |
| Горелки ГМВГ (рис. 5) (исп. II) |  |  |  |
| ГМВГ (II)-60 | 60 | 5,547 | 6069 |
| ГМВГ (II)-50 | 50 | 4,623 | 5058 |
| ГМВГ (II)-45 | 45 | 4,161 | 4552 |
| ГМВГ (II)-40 | 40 | 3,7 | 4046 |
| ГМВГ (II)-35 | 35 | 3,236 | 3541 |
| ГМВГ (II)-30 | 30 | 2,774 | 3035 |
| ГМВГ (II)-25 | 25 | 2,311 | 2529 |
| ГМВГ (II)-20 | 20 | 1,849 | 2023 |
| ГМВИ (II)-15 | 15 | 1,387 | 1517 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горелки ГМВГ (рис. 6) (исп. III) |  |  |  |  |  |  |
| ГМВГ (III)-60 | 60 |  | 5,547 |  |  | 6069 |
| ГМВГ (III)-50 | 50 |  | 4,623 |  |  | 5058 |
| ГМВГ (III)-45 | 45 |  | 4,161 |  |  | 4552 |
| ГМВГ (III)-40 | 40 |  | 3,7 |  |  | 4046 |
| ГМВГ (III)-35 | 35 |  | 3,236 |  |  | 3541 |
| ГМВГ (III)-30 | 30 |  | 2,774 |  |  | 3035 |
| ГМВГ (III)-25 | 25 |  | 2,311 |  |  | 2529 |
| ГМВГ (III)-20 | 20 |  | 1,849 |  |  | 2023 |
| ГМВИ (III)-15 | 15 |  | 1,387 |  |  | 1517 |
| Горелки ГМВИг (рис. 7) (исп. I) |  |  |  |  |  |  |
| ГМВИг (I)-50 | 50 |  | 4,623 |  |  | 5058 |
| ГМВИг (I)-45 | 45 |  | 4,161 |  |  | 4552 |
| ГМВИг (I)-40 | 40 |  | 3,7 |  |  | 2046 |
| ГМВИг (I)-35 | 35 |  | 3,231 |  |  | 3541 |
| ГМВИг (I)-30 |  | 30 |  | 2,774 | 3035 |  |
| ГМВИг (I)-25 |  | 25 |  | 2,311 | 2529 |  |
| ГМВИг (I)-20 |  | 20 |  | 1,849 | 2023 |  |
| ГМВИ (I)-15 |  | 15 |  | 1,387 | 1517 |  |
| Горелки ГМВИг (рис. 8) (исп. II) |  |  |  |  |  |  |
| ГМВИг (II)-50 |  | 50 |  | 4,623 | 5058 |  |
| ГМВИг (II)-45 |  | 45 |  | 4,161 | 4552 |  |
| ГМВИг (II)-40 |  | 40 |  | 3,7 | 4046 |  |
| ГМВИг (II)-35 |  | 35 |  | 3,236 | 3541 |  |
| ГМВИг (II)-ЗО |  | 30 |  | 2,774 | 3035 |  |
| ГМВИг (II)-25 |  | 25 |  | 2,311 | 2529 |  |
| ГМВИг (II)-20 |  | 20 |  | 1,849 | 2023 |  |
| ГМВИ (II)-15 |  | 15 |  | 1,387 | 1517 |  |
| Горелки ГМВИг (рис. 9) (исп. III) |  |  |  |  |  |  |
| ГМВИг (III)-50 |  | 50 |  | 4,623 | 5058 |  |
| ГМВИг (III)-45 |  | 45 |  | 4,161 | 4552 |  |
| ГМВИг (III)-40 |  | 40 |  | 3,7 | 4046 |  |
| ГМВИг (III)-35 |  | 35 |  | 3,236 | 3541 |  |
| ГМВИг (III)-30 |  | 30 |  | 2,774 | 3035 |  |
| ГМВИг (III)-25 |  | 25 |  | 2,311 | 2529 |  |
| ГМВИг (III)-20 |  | 20 |  | 1,849 | 2023 |  |
| ГМВИ (III)-15 |  | 15 |  | 1,387 | 1517 |  |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горелки ГМВГг (рис. 10) (исп. I) |  |  |  |  |  |  |
| ГМВГг (I)-60 |  | 60 |  | 5,547 | 6069 |  |
| ГМВГг (I)-50 |  | 50 |  | 4,623 | 5058 |  |
| ГМВГг (I)-45 |  | 45 |  | 4,161 | 4552 |  |
| ГМВГг (I)-40 |  | 40 |  | 3,7 | 4046 |  |
| ГМВГг(I)-35 |  | 35 |  | 3,236 | 3541 |  |
| ГМВГг (I)-30 |  | 30 |  | 2,774 | 3035 |  |
| ГМВГг (I)-25 |  | 25 |  | 2,311 | 2529 |  |
| ГМВГг (I)-20 |  | 20 |  | 1,849 | 2023 |  |
| Горелки ГМВГг (рис. 11) (исп. II) |  |  |  |  |  |  |
| ГМВГ (II)-60 |  | 60 |  | 5,547 | 6069 |  |
| ГМВГ (II)-50 |  | 50 |  | 4,623 | 5058 |  |
| ГМВГ (II)-45 |  | 45 |  | 4,161 | 4552 |  |
| ГМВГ (II)-40 |  | 40 |  | 3,7 | 4046 |  |
| ГМВГ (II)-35 |  | 35 |  | 3,236 | 3541 |  |
| ГМВГ (II)-ЗО |  | 30 |  | 2,774 | 3035 |  |
| ГМВГ (II)-25 |  | 25 |  | 2,311 | 2529 |  |
| ГМВГ (II)-20 |  | 20 |  | 1,849 | 2023 |  |
| Горелки ГМВГг (рис. 12) (исп. III) |  |  |  |  |  |  |
| ГМВГг (III)-60 |  | 60 |  | 5,547 | 6069 |  |
| ГМВГг (III)-50 |  | 50 |  | 4,623 | 5058 |  |
| ГМВГг (III)-45 |  | 45 |  | 4,161 | 4552 |  |
| ГМВГг (III)-40 |  | 40 |  | 3,7 | 4046 |  |
| ГМВГг (III)-35 |  | 35 |  | 3,236 | 3541 |  |
| ГМВГг (III)-ЗО |  | 30 |  | 2,774 | 3035 |  |
| ГМВГг (III)-25 |  | 25 |  | 2,311 | 2529 |  |
| ГМВГг (III)-20 |  | 20 |  | 1,849 | 2023 |  |

Примечания.

исполнение I	с газораздающим конусным насадком;

исполнение II	с газораздающими трубками;

исполнение III	с комбинированными газораздающими узлами, т.е. и с газораздающим конусом, и с газораздающими трубками.

исполнение IV	с комбинированными газораздающими узлами, т.е. и с газораздающим конусом, и с двухколлекторной трубчатой раздачей газа.

Таблица 2

| Наименование параметра (для всех типов горелок) | Значение параметра |
| --- | --- |
| Коэффициент рабочего регулирования | 3,3 |
| Коэффициент предельного регулирования, не менее | 5 |
| Аэродинамическое сопротивление горелки по воздуху (окислителю), Па, не более | 3000 |
| Номинальное давление перед горелкой, не более: природного газа, Па коксового газа, Па доменного газа, Па жидкого топлива, МПа | 80000 2000 2000 4 |
| Температура воздуха (окислителя) перед горелкой, °С, не более | 600 |
| Максимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности | 1,1 |
| Вязкость жидкого топлива перед горелкой, °ВУ, не более | 2,5 |
| Температура пара на распыл жидкого топлива, °С, не менее | 200 |

*Предельные отклонения тепловой мощности горелок от номинальной не должны превышать ±15% с учетом обеспечения диапазона регулирования и необходимого давления воздуха (окислителя) и топлива.